Schema per la redazione di:

SPECIFICA TECNICA PER

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

linea “MONOBLOCCO DG”

SPECIFICA TECNICA

in base a normativa europea CEI EN 62271 (ex CEI EN 61330)

Riferimento:

CABINA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

PER CONSEGNA M.T.

- DIMENSIONI		UM		TOTALE	LOCALE	LOCALE	LOCALE

UTILI INTERNE					CONSEGNA	MISURE	UTENTE

- Lunghezza		(cm)		xxx		xxx		xxx		xxx

- Larghezza		(cm)		xxx		xxx		xxx		xxx

- Altezza		(cm)		230		230		230		230

PRESCRIZIONI  E COMPONENTI DI BASE

- CABINA Linea PANNELLI VASCA DG

La cabina prefabbricata in cemento armato vibrato sarà realizzata con struttura autoportante, conforme alle prescrizioni tabella ENEL DG 2092 Edizione 2 del 1 Luglio 2011, indicativamente:

- punto di consegna : il punto di consegna dell’energia è individuato ai morsetti di connessione delle terminazioni lato Distributore Enel (uscita TA) - il cavo di collegamento tra il Locale Consegna Enel e il punto di arrivo sul Locale Utente è quindi di proprietà e onere dell’utente.

- locali : per la realizzazione dell’allacciamento il cliente deve mettere a disposizione i seguenti locali

- LOCALE CONSEGNA, un locale riservato all’impianto di consegna dell’Enel (locale di consegna) con accesso diretto da strada pubblica, con dimensioni minime interne (comunque da verificare con tecnico di zona) di  P 2,30 x L 5,53 x H 2,30;

- LOCALE MISURE, un locale destinato alla misura dell’energia Enel (locale misura) con dimensioni minime interne di P 2,30 x L 0,90    x H 2,30

in particolare la struttura prefabbricata in cemento armato vibrato, oltre ad avere come riferimento le specifiche ENEL relative alle tabelle DG 2061-7 del 19 Dicembre 2011, risponde alle seguenti normative di riferimento per cabine elettriche:

- installate fino a 		1000 m. sul livello del mare

- macrozonazione: zona 4;

- periodo di ritorno: Tr = 50 anni;

- Grado di protezione IP = 33	(standard);

n  NTC D.M. 14 gennaio 2008 del Min delle Infr. e dei Trasporti  (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni)

n Circolare Applicativa NTC n. 617 del 02 Febbraio 2009  del C.S.LL.PP. (MLLPP)

n Norme CEI 0-16 Regola Tecnica di Riferimento della Connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT ( per quanto applicabili e ns. pertinenza)

n Norme CEI 11-1 Impianti Elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata ( per quanto applicabili e di ns. pertinenza)

n Norme CEI EN 62271 Sottostazioni prefabbricate ad alta tensione/bassa tensione –

Classificazione 17-103  (per quanto applicabili e di ns. pertinenza e per quanto commissionato nel contratto di fornitura SEM MASOLINI);

n Guida CEI 11-35 Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/bt del cliente/utente finale (per quanto applicabili e di ns. pertinenza)

n Guida per le Connessioni alla rete Elettrica di ENEL Distribuzione

n Guida 70-1 Grado di Protezione degli Involucri (Codice IP)

n Tabella ENEL DG 2061-7 Box Prefabbricato per Apparecchiature Elettriche

n Tabella ENEL DG 2092  Rev. 02 del 01/07/2011 Cabine Secondarie MT/BT in box e negli edifici civili

n Tabella RAL - F2 Colori

- La  Cabina monoblocco  è costituita  da :

- Struttura scatolare  composta  dalle quattro pareti laterali e dal pannello pavimento realizzate con un unico getto di calcestruzzo aventi  spessore minimo  80 mm. (80-120 mm.);

- Pannello di copertura in calcestruzzo della struttura  avente spessore minimo 80 mm. (80-300 mm.);

- Eventuali pannnelli di divisione interna, in calcestruzzo spessore minimo 80 mm.,(80-160 mm.), in lamiera o rete spessore minimo 3 mm., a delimitazione dei vari locali (CONSEGNA, Misure, Utente 1, ecc.);

      - Caratteristiche :

- Il box sarà realizzato in modo da assicurazione un grado di protezione verso l’esterno IP33 norme CEI 70-1;

- Calcestruzzo avente Classe di Resistenza C25/30  opportunamente additivato con superfluidificante e con impermeabilizzante idonei a garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni di acqua per capillarità.

- Armatura  metallica interna a tutti i pannelli costituita da doppia rete elettrosaldata e ferro nervato, entrambi B450.

- Collegamento mediante saldatura di tutte le armature metalliche in modo da realizzare e garantire una gabbia equipotenziale di terra uniformemente distribuita in tutta la cabina onde consentire il collegamento elettrico con l'impianto di terra esterno.

- Pannello di copertura è calcolato e dimensionato secondo le prescrizioni delle NTC DM 14 01 2008 ma comunque per supportare sovraccarichi accidentali minimi di 480 Kg/mq.

- Pannello di copertura dotato di sistema di scolo acque e allentamento delle stesse a mezzo di scossalina in smc;

- Pannello di pavimentazione avente spessore minimo di 80 mm. e dimensionato in modo da supportare un carico permanente di 600 Kg/mq e i carichi concentrati dei trasformatori di tensione;

- Predisposizione del pannello pavimento di appositi cavedi, per il passaggio dei cavi MT/bt in entrata ed in uscita dalla cabina, e di inserti filettati per il fissaggio delle apparecchiature elettromeccaniche, così come previsto dalle tabelle di omologazione;

- Impermeabilizzazione della copertura mediante l’applicazione a caldo di una guaina bituminosa di mm 4.00 di spessore dopo aver trattato il sottofondo con una mano di Primer;

- Pareti lato interno, lisce e senza nervature, tinteggiate con pitture al quarzo di colore bianco;

- Pareti esterne, tinteggiate con pitture al quarzo ad effetto bucciato, idonee a resistere agli agenti atmosferici anche in ambiente marino, montano, industriale altamente inquinato;

- Struttura portante dimensionata e calcolata per consentire lo spostamento del monoblocco completo delle apparecchiature elettromeccaniche, trasformatore compreso fino alla potenza di 630 kVA;

- Il monoblocco dovrà essere dotato di dispositivi di sollevamento, costituiti da idonei inserti filettati, posizionati nello spessore delle pareti  a contatto con il pannello di copertura in modo tale che dopo la posa  in opera  non  rimangano in vista nella superficie esterna delle pareti onde evitare l’ossidazione che potrebbe macchiare e deteriorare il calcestruzzo e il rivestimento esterno; dopo il montaggio i dispositivi dovranno essere opportunamente ingrassati e chiusi con idoneo sistema che ne impedisca l’ossidazione;

- Al contempo le cabine monoblocco consentono una facile rimozione per una successiva reinstallazione in altra località (sia il basamento a Vasca che il Box).

      - Fondazione prefabbricata del tipo “VASCA DI FONDAZIONE”:

- La cabina sarà posata su fondazione prefabbricata tipo vasca avente altezza esterna di cm.60 (interna di cm.50 minima), e dotata per i locali ENEL di fori diametro mm. 200, con flangia  a frattura prestabilita in modo da consentire l’ingresso e l’uscita dei cavi MT/BT nei quattro lati mediante sistema in KIT stagno per cavi MT/BT (attraverso una botola passo uomo ricavata sul pavimento della cabina e’ possibile accedere alla vasca);

- Le caratteristiche costruttive e i materiali dovranno essere identici a quelli impiegati per la costruzione della cabina monoblocco.

- L’uso della vasca di fondazione prefabbricata permette di eseguire opere edili sul posto veramente limitate , in quanto è necessario un semplice scavo e riportare sul fondo uno strato di calcestruzzo magro spianato di 8-10cm o un equivalente strato di sabbia ben costipata (il tutto in base alle condizioni del terreno come indicato nella Relazione Geologica da allegare al progetto, questa ultima non di ns. fornitura).

- Non sono oltrettutto necessarie tutte quelle opere inerenti cunicoli, pozzetti, cassettature che diventano predisposizioni indispensabili se si esegue una fondazione del tipo in opera tradizionale;

- Per adeguamento alle nuove norme CEI 11-1, circa l’obbligo di raccolta di eventuali fuoriuscite dell’olio del trasformatore all’interno della cabina stessa, la vasca di fondazione è perfettamente rispondente, garantendo una perfetta tenuta grazie alla realizzazione tipo monoblocco. E’ anche possibile suddividere l’interno della vasca in modo da delimitare le varie zone, sia quella atta al passaggio dei cavi MT/BT, sia quella destinata alla raccolta olio.

- Completa di:

  - N° xx 	Porte di accesso ai locali riservati a Consegna e Misure lato Consegna, in vetroresina,

conformi alla specifica ENEL DS 919, con serrature unificate ENEL DS 988.

  - N° xx	Porte di accesso ai locali riservati all'Utente e Misure lato Utente, in lamiera zincata e

preverniciata, munite di serratura.

  - N° xx 	Griglie di aerazione in vetroresina, conformi alla  specifica  ENEL  DS 927, cosi suddivise :

- n° x Locale Consegna in posizione bassa

- n° x Locale Utente in posizione :  n° x basse e n° x alte

- Caratteristiche principale degli accessori:

  - porta in vetroresina realizzata a tab. ENEL DS 919, completa di cartello monitore, delle dimensioni di cm. 120x215, a n.2 ante, con griglie di aerazione e serratura a spillo cifratura ENEL/Nazionale;

  - griglie di areazione in vetroresina, cm.120x50, realizzate a tab. ENEL DS 927, grado di protezione IP 33, Norme CEI 70-1 e con una superficie di passaggio aria pari a cmq. 2800/cad.;

  - verniciatura interna con prodotti a base di resine sintetiche fini di colore bianco, esterna con rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine pregiate, polveri di quarzo, ossidi, coloranti ed additivi per un perfetto ancoraggio sul manufatto ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, COLORI STANDARD SEMPRE DISPONIBILI, DA MAZZETTA RAL SCALA F2:

- RAL 1011 GIALLO OCRA TIPO ENEL BOX (per le pareti);

- RAL 1015 GIALLO SABBIA TIPO ENEL ELEVAZIONE (per le pareti);

- RAL 7001 GRIGIO ARGENTO TIPO ENEL BOX (per l’elemnto di copertura);

- RAL 7047 GRIGIO CEMENTO CHIARO (per le pareti);

- RAL 1020 VERDE OLIVA CHIARO (per le pareti);

- KIT DG2092 ACCESSORI rispondenza - per LOCALE ENEL:

  - plotta removibile in vetroresina di cm.100x60 per l’accesso alla vasca di fondazione, peso inferiore a 25daN, dimensionata per sopportare un carico concentrato in mezzeria pari a 1500daN (simulazione trasformatore);

  - impianto elettrico di illuminazione del tipo sfilabile incassato nella parete prefabbricata, composto da cavo unipolare 2x4+T antifiamma, plafoniera con lampada stagna E30W, tutti materiali con marchio certificato e rispondenti alla tabella di unificazione ENEL DY 3021;

  - fornitura di impianto di terra interno collegato all’armatura metallica della cabina prefabbricata in c.a.v. al fine di creare una gabbia di faraday,realizzato con corda di rame sezione mmq. 35, con capicorda e morsetti, e collegato verso l’esterno mediante collettore acciaio inox stagno;

  - serie di inserti filettati collegati all’armatura metallica della cabina prefabbricata in c.a.v. al fine di creare una gabbia di faraday, posizionati in base alle specifiche tab. DG 2061-7;

  - copri cunicoli in fibrocemento-vetroresina per le aperture MT/BT;

  - passante temporaneo per allacciamenti in cavo BT con dispositivo di sicurezza posto sulla parete del box lato griglie;

  - aspiratore eolico in acciaio inox posto sulla copertura, del tipo con cuscinetto in bagno d’olio, completo di rete inox antinsetto e sistema antifurto/bloccaggio;

  - KIT PASSACAVI per cavi MT/BT del tipo stagno posto in vasca di fondazione, flessibile in base al diametro necessario, compreso ogni accessorio necessario per garantire la tenuta del sistema, da alloggiare nella flanga predisposta nella vasca di fondazione diametro mm.200; quantità minima n.6 pezzi, di cui n.2 per collegamento entra/esci e n.1 per allacciamento MT verso l’utente e i restanti per la gestione degli allacciamenti in cavo BT;

- RETE DI TERRA ESTERNA

La cabina prefabbricata dispone di impianto/rete di messa a terra esterna realizzata ad unico anello semplice, posata intorno al basamento a distanza adeguata ed alla quota di m.-0,50 dal piano di campagna, rispondente alla norma CE1 11-1 e composta dai seguenti materiali:

  - DR 1015	Paletto di terra in profilato di acciaio tab.2170 C			quantità	n.4

  - DC 8 	Conduttore corda di rame diam. 7,56 sez.35 mmq. tab.3104 C	quantità	m.34 circa

  - DM4121	Morsetto bifilare a compressione tab.2624 A			quantità	n.4

  - DR1020	Capocorda a compressione dritto per corda di rame

diam. 7,56 con attacco piatto a due fori tab.2177 B		quantità	n.4

- REQUISITI DEL COSTRUTTORE DI CABINE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

CABINA TIPO PP “Linea Pannelli”  - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ALLACCIAMENTO VERSO RETI MT

- Attestato di qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie dichiarata rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Centrale; La suddetta cabina sarà prodotta in stabilimento qualificato dal MMLLPP in base alle ultime NTC DM 14.01.2008, fornitore di cabine elettriche prefabbricate omologate ENEL, già in possesso alla data odierna dell’attestato di qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie dichiarata n.033/09-SD e 089/09-SD e 017/10-SD”; e certificato di deposito/autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione Regionale competente per il territorio (ex Genio Civile), riguardo al progetto strutturale ai sensi della normativa vigente DM 14-01-2008;

- Certificato del sistema qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 pe rle attività di “Progettazione, produzione ed installazioen cabine prefabbricate”;

- Dichiarazione attestante l’idoneità del locale in merito all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, Legge 22-02-2001 n.36, dal DPCM 8/7/2003 e dal DM 29-05-2008;

- Certificato di prova a tenuta del sistema passacavo;

- Relazione tecnica, disegni architettonici della cabina, dichiarazioni di responsabilità timbrati e firmati da tecnico abilitato in base alle specifiche di costruzione ENEL ed agli accordi particolari intercorsi con i tecnici di zona riceventi, documenti necessari alla transazione per allacciamento.

- ACCESSORI  - SERVIZI INTERNI - ALLA CABINA – per LOCALI MISURE ed UTENTE

montati e cablati, come segue:

- Punto luce costituito da plafoniera IP43 con lampada da E30W combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lamada a fluorescenza 1x36W combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lamada a fluorescenza 1x36W+INVERTER avente autonomia di 1h 30 min.  combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lampada a fluorescenza 2x36W+INVERTER avente autonomia di 1h 30 min.  combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Aspiratore Elicoidale da 900/1500/2100/2800mc/h IP44 con serranda a gravità, griglia antinfortunistica, e Termostato esterno (In alternativa: Torrino Aspirante 2800 mc/h IP54 (380Vca);

- Sirena 220Vca, 97 db, IP66, adatta al funzionamento continuo prolungato;

- Interruttore di Emergenza con lampada presenza/assenza linea;

- Presa bloccata 220 Volt-16A   -  380 Volt-32 A;

- Collettore sonde PT100 dal trasformatore in resina alla centralina termometrica (cavo schermato 10x1.5 mmq. compreso terminali);

- Collettore e anello di messa a terra interno, realizzato con piatto di rame mm 20x3, morsetti e capicorda a compressione, compreso il collegamento di tutte le masse metalliche, quadro MT, quadro BT, trasformatore, eventuali infissi metallici, ecc.;

- Protezione Trasformatore in lamiera forata-rete IP20 con telaio portante (dimensioni a seconda delle varie disposizioni MT);

- Accessori antinfortunisti secondo D. Leg. 493/96: Estintore a polvere, Lampada emergenza ricaricabile, Guanti isolanti, Pedana isolante, cartelli monitori vari, schema elettrico di cabina;

- Alimentatore-soccorritore per circuiti ausiliari (trascinamento) tipo Ups o Hps;

- ACCESSORI - SERVIZI ESTERNI – ALLA CABINA

- Scavo di sbancamento e preparazione sottofondo per la posa della vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v.;

- Trasporto materiale di risulta alla discarica;

  - Relazione tecnica e calcoli statici della struttura come previsto dalle Leggi 64/74, 1086/71, (al committente farà carico il solo inoltro della pratica al Genio Civile competente);

  - Relazione a struttura ultimata completa dei certificati di prove del materiale (calcestruzzo e acciaio), come previsto dalle Leggi 1086/71, DM 14.01.2008, certificati d'origine e collaudo del prefabbricato e quanto previsto ai punti precedenti per il perfezionamento della transazione con ENEL;

- DIREZIONE LAVORI STRUTTURE PREFABBRICATE

- ING. FABRIZIO INNOCENTI, con domicilio presso SEM MASOLINI (PT);

- riferimenti cabina

- cantiere in località;

p. la Ditta costruttrice delle strutture prefabbricate