Schema redazione di:

SPECIFICA TECNICA PER

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

linea “PANNELLI”

SPECIFICA TECNICA

(in base a normativa europea IEC 61330)

Riferimento:

CABINA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

PER CONSEGNA M.T.

- DIMENSIONI	           		TOTALE	LOCALE 	LOCALE	LOCALE	LOCALE

UTILI INTERNE				CONSEGNA	MISURE	UTENTE 1 	UTENTE 2

- Lunghezza  cm		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx

- Larghezza   cm		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx

- Altezza        cm		325		325		325		325		325

PRESCRIZIONI  E COMPONENTI DI BASE

- CABINA A PANNELLI (da assemblare in cantiere di installazione)

La cabina prefabbricata in cemento armato vibrato, realizzata mediante l’assemblaggio in opera di pannelli,  dovrà essere conforme alla Specifica di Unificazione ENEL - DK 5600  o alle prescrizioni delle Zone Enel/Aziende Municipalizzate e tale da garantire:

- 	Grado di sismicità 	  	S  = 12

-	Grado di protezione 		IP = 33	(standard)

In particolare la struttura prefabbricata in cemento armato vibrato, oltre ad avere come riferimento le specifiche ENEL relative alle tabelle DG 10061, DG 10062, DG 10063  per quanto applicabili, dovrà rispondere alle seguenti  normative di riferimento :

n legge 5 novembre 1971 N° 1086 ( La nuova disciplina per le opere in conglomerato cementizio armato)

q D.M. 09 Gennaio 1996  ( Norme tecniche per  il calcolo l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale.....)

q Circolare M.LL.PP. 15 Ottobre 1996 n. 252 ( Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per il calcolo.............)

n legge 2 febbraio 1974 N° 64  (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche)

q D.M. 3 dicembre 1987 (Norme per le costruzioni prefabbricate)

q D.M. 16 gennaio 1996 ( Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche)

q Circolare M.LL.PP.  10 Aprile 1997 n.65  (Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche in zone sismiche)

q D.M. 16 Gennaio 1996 (Norme tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)

q Circolare M.LL.PP.  4 Luglio 1996 n.156 (Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per carichi e sovraccarichi)

- La  Cabina a pannelli componibili è costituita  da:

- Pannelli esterni aventi  spessore minimo  80 mm.;

- Pannello di copertura della struttura  aventi spessore  minimo di 80 mm.;

- Eventuali pannnelli di divisione interna, spessore 80 mm., a delimitazione dei vari locali (CONSEGNA, Misure, Utente 1, ecc.);

- La struttura, a montaggio avvenuto, non presenterà all’esterno nervature verticali quali pilastri o lesene;

  - Caratteristiche:

- Pareti in cemento armato vibrato, classe di resistenza RcK 350 Kg/cm2 opportunamente additivato con superfluidificanti e con impermeabilizzante idonei a garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni di acqua per capillarità;

- Armatura  metallica interna a tutti i pannelli costituita da doppia rete elettrosaldata e ferro nervato, entrambi in FeB44 K controllato;

- Collegamento mediante saldatura di tutte le armature metalliche in modo da realizzare e garantire una maglia equipotenziale di terra  uniformemente distribuita in tutta la cabina onde consentire il collegamento elettrico all' impianto di terra esterno (gabbia di Faraday);

- Pannello di copertura avente spessore minimo in gronda di cm 8 e dimensionato in modo da supportare sovraccarichi minimi di  200 Kg/mq.  e comunque in conformità alle vigenti leggi;

- I giunti d’unione tra pannelli sia orizzontali che verticali, sia all’interno che all’esterno della cabina  dovranno essere opportunamente guarniti e stuccati con idoneo giunto ad alto potere di elasticità;

- Impermeabilizzazione della copertura mediante l’applicazione a caldo di una guaina bituminosa di mm 4.00 di spessore dopo aver trattato il sottofondo con una mano di Primer;

- Pareti interne, lisce e senza nervature tinteggiate con pitture al quarzo di colore bianco;

- Pareti esterne tinteggiate con pitture al quarzo ad effetto bucciato, idonee a resistere agli agenti atmosferici anche in ambiente marino, montano, industriale altamente inquinato;

- I pannelli dovranno essere dotati di dispositivi di sollevamento, costituiti da idonei inserti filettati, posizionati nello spessore dello stesso in modo tale che dopo la posa  in opera  non  rimangano in vista nella superficie interna o esterna delle pareti onde evitare l’ossidazione che potrebbe macchiare e deteriorare il calcestruzzo;

- il rivestimento esterno; dopo il montaggio i dispositivi dovranno essere opportunamente ingrassati e chiusi con tappi o con idonei bulloni che impediscano l’ossidazione.

  - Completa di:

  - N° xx	Porte di accesso ai locali riservati a Consegna e Misure lato Consegna, in vetroresina,

conformi alla specifica ENEL DS 919, con serrature unificate ENEL DS 988.

  - N° xx	Porte di accesso ai locali riservati all'Utente e Misure lato Utente, in lamiera zincata e

preverniciata, munite di serratura.

  - N° xx 	Griglie di aerazione in vetroresina, conformi alla  specifica  ENEL  DS 927, cosi

suddivise :

    - n° 1 Locale Consegna in posizione bassa

    - n° x Locale Utente in posizione :  n° x basse e n° x alte

- REQUISITI DEL COSTRUTTORE DI CABINE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Il costruttore o il fornitore di cabine elettriche prefabbricate, non sarà riconosciuto idoneo alla fornitura se non sarà in possesso di tutte le omologazioni rilasciate da ENEL/DDI e precisamente:

  - DG 2061 	CABINE BOX con e senza vasca di fondazione

  - DG 2062 	CABINE BOX con e senza vasca di fondazione

  - DG 2071 	CABINE BOX Con vasca di fondazione incorporata

  - DG 2081 	CABINE MINIBOX per quadri isolati in SF6

  - DG 2011 	CABINE IN ELEVAZIONE (TORRE)

  - TDV 42	CABINE BOX RIDOTTO

  - 9428 A	CABINE MICROBOX

Il costruttore dovrà inoltre essere in possesso di :

-UNI EN ISO 9001 adeguamento VISION 2000;

-Qualifica presso ENEL Servizio Acquisti ed Appalti;

-Deposito al Ministero Lavori Pubblici, come da specifiche richieste ENEL, secondo Legge 5.11.1971 n°1086 art.9 – Decreto Ministeriale 3.12.87, Deposito produzione in serie n°47161.

- ACCESSORI  - SERVIZI INTERNI - ALLA CABINA

montati e cablati, come segue:

- Punto luce costituito da plafoniera IP43 con lampada da 100W combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lamada a fluorescenza 1x36W combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lamada a fluorescenza 1x36W+INVERTER avente autonomia di 1h 30 min.  combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Punto luce costituito da plafoniera IP65 con lampada a fluorescenza 2x36W+INVERTER avente autonomia di 1h 30 min.  combinato da 16a a 250V composto da interruttore bipolare, presa bipolare e fusibili;

- Aspiratore Elicoidale da 900/1500/2100/2800mc/h IP44 con serranda a gravità, griglia antinfortunistica, e Termostato esterno (In alternativa: Torrino Aspirante 2800 mc/h IP54 (380Vca);

- Sirena 220Vca, 97 db, IP66, adatta al funzionamento continuo prolungato;

- Interruttore di Emergenza con lampada presenza/assenza linea;

- Presa bloccata 220 Volt-16A   -  380 Volt-32 A;

- Collettore sonde PT100 dal trasformatore in resina alla centralina termometrica (cavo schermato 10x1.5 mmq. compreso terminali);

- Collettore e anello di messa a terra interno, realizzato con piatto di rame mm 20x3, morsetti e capicorda a compressione, compreso il collegamento di tutte le masse metalliche, quadro MT, quadro BT, trasformatore, eventuali infissi metallici, ecc.;

- Protezione Trasformatore in lamiera forata-rete IP20 con telaio portante (dimensioni a seconda delle varie disposizioni MT);

- Accessori antinfortunisti secondo D. Leg. 493/96: Estintore a polvere, Lampada emergenza ricaricabile, Guanti isolanti, Pedana isolante, cartelli monitori vari, schema elettrico di cabina;

- Alimentatore-soccorritore per circuiti ausiliari (trascinamento) tipo Ups o Hps;

- ACCESSORI - SERVIZI ESTERNI – ALLA CABINA

- Platea di fondazione della cabina, in cemento armato, completa di opportuni cunicoli e tubi di passaggio dei cavi di collegamento MT/BT, con relativi disegni costruttivi;

- Scavo di sbancamento e preparazione sottofondo per la posa della vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v.;

- Trasporto materiale di risulta alla discarica;

- Relazione tecnica e calcoli statici della struttura come previsto dalle Leggi 64/74, 1086/71, (al committente farà carico il solo inoltro della pratica al Genio Civile competente);

- Relazione a struttura ultimata completa dei certificati di prove del materiale (calcestruzzo e acciaio), come previsto dalle Leggi 64/74, 1086/71, certificati d'origine e collaudo del prefabbricato e lettera di omologazione per il perfezionamento della transazione con ENEL;